附件1：

一、采购需求基本情况

2024年医院已安装和拟新装摄像头共计718个，视频数据不断产生，存储容量随之翻倍，导致现有储存设备容量和监控平台监控点授权不能满足当前使用需求，为满足安全管理工作所需，准备增加3台视频存储服务器、1台综合安防管理平台及解码器，同时将存储服务器迁移至医技楼R层楼宇控制中心统一管理。

二、采购预算

项目费用共计约600000元，由本单位财物部门负责结算。

三、货款及运杂费结算方式

中标方中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费、搬迁费及相应的不可预测风险等一切费用。本项目不付预付款，待所有货物到货验收合格、安装调试完成后一次性支付合同价的95%，剩余5%作为质量保证金，待质保期满后一次性无息退换。

若后期军队审计部门、军队采购管理部门、纪检监察部门等职能部门抽查，提出价格虚高等问题，乙方需无条件配合甲方进行调查，积极提供相关审价资料，若最终审价结果低于合同价，乙方需无条件退还虚高款项。如最终审价结果高于合同价，按合同价进行结算。

- 供应商专业资质条件及理由

投标人具有安全技术防范工程设计施工三级或三级以上资质证书。

理由：本项目为视频监控系统，存储大，前端摄像机多，专业性强，需有资质的供应商参与，确保中标后有能力实施。

五、交货期限及交货地点

交货期限：自合同签订之日起90日内完成供货、安装、调试。

交货地点：甘肃兰州。

六、项目要求

#### （一）总体要求

扩容所需存储设备要无缝接入现有的监控平台，交货时要求中标方就所投产品提供产品说明书，我方有权核实招标要求的产品功能，有权要求中标方对产品的合法供货渠道进行说明。经核实，如中标方所提供产品与招、投标文件中的产品功能不一致，或提供非法渠道的商品，即视为欺诈，为维护我方合法权益，中标方要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

投标人所投产品技术参数完全响应或优于招标文件要求，带★技术参数为关键技术参数，带▲技术参数为重要技术参数，其它为普通参数。带“★”号条款均为实质性响应指标要求，必须全部响应。若有一项带“★”条款未响应或不满足，均视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理。

中标人须提供现场专业技术咨询、安装、调试、初验、终验和试运行保障及维修保养服务（提供安装、测试所用的测试设备、工具等），并按照招标方要求进行产品客户化。在投标文件中提交安装、调试、验收实施计划书，在安装调试验收无误后，提交安装实施、调试、检测报告、验收报告、技术资料、系统技术说明书、使用说明书、维护手册等。

1.★硬件设备均为国产一线主流产品。

2.投标方必须提供系统完整的实施方案。

（二）监控平台建设原则

平台系统建设坚持“保障必需、不断完善、实用高效、安全可靠”的原则，前端逐步增加、全面规划，后端一步到位、持续发展。

先进性：在满足可靠性和实用性的前提下，尽可能可持续发展，整个平台在建成后的六年保持先进，平台所采用的设备与技术能适应以后发展，并能够方便地升级。将成为一个先进、适应未来发展、可靠性高、兼容性好、网络扩展简便、连接数据处理能力强、系统运行操纵简便的安防系统。

可靠性：在考虑系统先进性同时，更要确保系统的稳定性和通用性，设备选型基于模块化的方式，充分考虑系统的升级和扩容需求，杜绝采用未成熟的实验室产品。系统设计采用网络与服务相结合的方式，既有普通监控，又有数据分析，保证系统可靠稳定和便于集成、技术整合；

实用性：系统符合项目实际需要，应实现容易、操作方便。从用户角度出发，充分利用现有资源，尽量降低系统成本，使系统具有较高的性能价格比；

开放性：平台提供符合国际标准的软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理系统等诸方面的接口与工具，使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。整个平台是一个开放系统，能兼容不同厂商的产品，并能支持二次开发。

（三）硬件设备安装实施要求

1.安装要求：供应商须按合同约定、招标文件规定、中标人投标文件承诺将设备送达指定地点，并保证按合同要求按时完成设备安装、调试、启动、运行等工作；新设备安装过程中涉及管道、线路等各种问题均由中标供应商自行解决；新布线路中光纤、网线、电源线均须进弱电桥架，没有桥架的需穿管布线；室内走线需安装线槽，做到横平竖直。

2.调试要求：中标供应商应按照合同要求测试所有硬件、软件，保证功能满足招标方运行要求，负责合同中所有设备的现场安装管理、现场验收测试。

3.要求中标供应商按照采购方要求将科技办公楼监控设备搬迁至医技综合楼R层楼宇控制中心机房，包含原存储设备、交换机、摄像头等相关设备的搬迁及上架安装、调试，所有费用由中标商承担；中标商在对该项目实施时注意室内吊顶、墙面、弱电间等成品设备保护，若由中标商施工人员导致设备损坏及导致严重后果的，费用由中标商承担并对其进行一定的处罚。

（四）验收要求

1.验收依据

招标方需求部门按实际情况成立验收工作小组，依据招标文件规定、中标人投标文件承诺及国家有关规定组织验收工作。

2.验收程序步骤

（1）收货验收：货物运至指定地点后，需求部门对提交的货物依据招标文件上的技术规格要求、中标人投标文件响应、中标人交货清单和国家有关质量标准组织现场初步验收，外观、产品质检卡、说明书、合格证符合招标文件要求的，给予验收。

（2）最终验收：中标人安装、调试、培训完毕，提交竣工验收报告和验收申请，系统正常运行30个工作日后组织终验。

（3）若验收不合格，中标人需在限定期限内完成整改，若整改达不到要求，则扣除履约保证金，取消其中标资格，承担相应的合同违约责任。

（五）其他要求

1.因施工引发的人员安全事故或对弱电井、顶棚、墙面等成品设备造成损坏的由中标人承担全部责任，与招标单位无关。

2.本项目包含旧设备拆除、搬运、施工、处理、新设备运输、装卸、保管、安装、调试检验、培训等一切费用，采购方不再另行支付其他费用。

3.要求所有服务器安装正版操作系统及原厂服务器管理套件，禁止使用centos和红帽及其派生版本。

4.涉及到系统升级或切换的系统，供应商要提供完善的数据迁移方案。

补充内容：（六）监控机房增加存储采购项目需求明细表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁盘阵列存储（万兆） | 1、服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存； 2、电源模块化冗余设计，支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流电源供电； 3、≥1个千兆管理电口，≥2个千兆数据电口，≥2个万兆数据光口； ★4、配置≥48盘位磁盘阵列，配置企业级硬盘，单台总存储容量≥520T；（提供生产厂家出具的承诺函） 5、支持硬盘损坏时所属RAID存储数据不丢失，应能正常读写； 7、具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、JBOD的RAID功能设置选项。具有同步优先、业务优先、I/O均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项。支持全局热备和局部热备。支持RAID即建即用。可通过浏览器在线扩展客户端逻辑卷的存储空间。 8、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传； 9、应能接入并存储≥2048Mbps视频图像，同时转发≥2048Mbps的视频图像；同时回放≥2048Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行≥2048Mbps视频码流转发； 10、可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构；当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入；可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构；当RAID出现故障失效时，RAID中的录像可进行回放； 11、支持不低于800Mbps图片转发；支持不低于800Mbps图片并发输入，同时不低于800Mbps图片并发输出； 12、支持通过IE、火狐、Google、360等浏览器对设备进行操作； 13、具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯及磁盘读写指示灯; 14、当开启智能录像时，设备可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式； 15、可在操作界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失； 16、支持HLS协议，客户端可以进行全帧索引回放，并支持客户端下载视频文件。 17、支持实时监测硬盘的健康状态，可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等。 | 3 | 台 | 160000 | 480000 |
| 2 | 综合安防管理平台 | ★1、接入管理≥1000台设备，≥2000路视频通道，包含接入及运维路数授权（提供生产厂家出具的承诺函）； 2、接入带宽：≥512M、转发带宽：≥384M、存储带宽：≥512M； 3、支持接入并管理IPC、NVR、门禁、人脸识别设备、解码器、网络键盘、出入口等设备； 4、支持发送RTSP协议、RTMP协议；支持标准ONVIF、GB/T28181协议、视图库协议； 5、多应用端：支持电脑B/S、C/S客户端、IOS、Android移动客户端、本地客户端多个客户端同时访问，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力； 6、支持视频业务、考勤管理、访客管理、异常报警、人数统计、混行检测、人脸识别等业务； 7、提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务； 8、提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用，报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、IO联动、抓图联动等； 9、对接入平台的视频设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备。 | 1 | 套 | 60000 | 60000 |
| 3 | 解码器 | 1、标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统；插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展； ▲2、视频输入板卡具备视频和音频同时接入≥8个HDMI接口，视频输出板具备≥30个HDMI接口； 3、具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能； ▲4、支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36、64等分割显示； 5、支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能； 6、支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏； 7、支持视音频同步输出，支持多组轮巡同步切换； 8、支持整个电视墙所有视频源同时切换，可设置切换时间，切换资源画面时画面不会刷黑； 9、支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频； 10、具备超强解码能力，单板卡≥32路1080P输出，支持HDMI、DVI、VGA、IP视频输入，支持HDMI视频输出，支持音频输出； 11、具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms； 12、信号切换时间应＜20ms。 | 1 | 台 | 40000 | 40000 |
| 4 | 安装辅材 | 工程网线、电源线、跳纤、水晶头、软管、缠绕管、绝缘胶带、防水胶带、扎带、包塑金属软管、插线板等。 | 1 | 批 | 20000 | 20000 |
|  | 总造价 | 600000 |  |  |  | 600000 |

#### 七、质保期及售后服务

#### 1.质保期及售后服务时间：自验收之起3年，所涉及软硬件均需提供3年原厂质保服务，含7x24小时标准服务。

#### 2.投标人或产品制造商在当地应有长期稳定的服务机构，能够提供与投标人或产品制造商相关服务网点营业执照或租赁合同或合作协议的相关证明材料。质保期内应保证7x24小时故障响应，2小时抵达现场，应做到随时全程跟踪故障的响应、处理和解决。

#### 3.投标人对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供维修、更换等服务。

#### 4.投标人须在“三包”范围内无偿提供该货物的技术支持。

#### 5.投标人在质保期内定期上门进行维修保养，并提供维修保养计划实施方案。